浙江民政康复中心（浙江康复医院）

异地扩建项目消防检测服务

招标文件

采 购 人：浙江康复医院

时    间：2020年5月27日

第一章  供应商须知

1.投标文件组成

供应商提交的投标从文件组成见第六章投标文件内容及格式

## 2.投标文件的式样和签署

投标文件需打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。投标文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。投标文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖供应商公章。

投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

## 3.投标文件的递交

供应商应将投标文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式，在规定的报价地点和报价截止期前递交给采购人。

供应商应提交投标文件份数一正三副，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

将拒绝接受并原封退回在报价截止期以后收到的投标文件。

电报、电话，传真和邮件方式的报价概不接受。

## 4.无效投标文件

在提交投标文件过程中供应商有下列情形之一的为无效投标文件：

11.1在招标文件规定的报价截止期之后提交投标文件的；

11.2未按招标文件规定提交磋商保证金的；

11.3未按招标文件规定签署、密封、盖章的；

11.4招标文件规定属于无效报价的其他情形。

## 5.报价方式

5.1供应商应一次性报出拟提供服务的单价和总价，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商所报价格应为符合采购人需求的的全部价格。

5.2供应商所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标文件予以拒绝。

5.3投标报价方式：将人工费、材料费、机械费、管理费、及保险、税费 、质保期服务所需的全部费用及采购代理服务费均包含在总价之中，实行固定总价包干。供应商的报价应按采购文件要求的格式、顺序编制。

## 6.采购评审过程的保密性

从评审开始直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与采购无关的其他人透露。

## 7.投标文件的评审

### 7.1评标小组组成

评审工作由采购人负责组建。

7.2评标办法

采用综合评分办法（详见定标办法）

### 7.3开标

供应商法定代表人或法定代表人授权代表必须出席开标会议，并签名报到，以证明其出席会议，且随身携带身份证(或采购人认可的其他身份证明)、法定代表人授权委托书身份原件证明（如密封在标书里，开标时查验符合要求也可以）。

7.4评审：评审小组对响应文件进行审阅，必要时与供应商采标进行询问，供应商代表应在询问提出后的半小时内给予答复，否则视为放弃投标。

### 8.成交条件

根据人员配备、服务方案均能满足招标文件实质性响应要求，且综合评价最高的原则确定成交供应商。采购人将把成交通知书授予最佳供应商。

### 9.成交通知

在确定成交人后，采购人在浙江康复医院官网上发布成交公告，发出成交通知书。

### 10.落标解释

采购人及评标小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

## 11.定标办法

11.1定标由采购人负责，应确定评标小组推荐的通过最终审查的成交候选人为成交人。

定标中，应坚持第一成交候选供应商为成交供应商人。但按照政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推直至第三候选人：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。。

11.2定标且公示3个日历天无异议后，由采购人发出成交通知书。

11.3成交结果将在发布采购信息公告的相同媒体上公告。

## 12.签订合同

12.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

12.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、人员配备和服务要求等实质性内容的协议。

12.3 投标文件、成交人的响应文件及报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同有效组成部分，具有同等法律效应。

12.4 拒签合同的责任

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理。

# 第二章 采购项目简介

## 1.采购项目简介

浙江康复医院以公开招标方式采购异地扩建项目消防检测服务。

本次采购的资金已经落实。

## 2.采购项目一览表

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 时间 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江民政康复中心（浙江康复医院）异地扩建项目消防检测服务 | 1 | 合同签订起至本项目通过消防验收后为止 | 9.9 | 本次项目对红线范围内所有建筑（包括但不限于A.B.C.D.E.F楼、裙房、连廊及楼地下）配套设施、消防设施，以及电气设施设备进行全面检测，详见采购文件 |  |

第三章 采购项目技术规范和服务要求

1.相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

2.检测服务地点

2.1杭州市余杭区五常街道高教路1号浙江康复医院西溪院区

2.2检测范围包括如下建筑：A、B、C、D、E、F楼、裙房、连廊及楼地下室等配套设施。

3.检测服务范围

3.1火灾自动报警系统

3.2消防水系统

3.3室外消防栓系统

3.4自动喷水灭火系统（含消防泵房、消防水箱等）

3.5气体灭火系统

3.6消防电气及消防通讯设施

3.7防火门 卷帘门

3.8其它需要检测的项目

招标文件中提供的设施设备的类别、数量并非确切的类别、数量，供应商应根据自行勘察情况确定，如有类别、数量遗漏，则需供应商综合考虑在报价中，不另行计取。

4.质量要求：

4.1火灾自动报警系统  抽检率100%

4.2消防自动喷水灭火系统系统 抽检率100%

4.3室外消防栓系统 抽检率100%

4.4含消防泵房、消防水箱等抽检率100%

4.5气体灭火系统 抽检率100%

4.6消防电气及消防通讯设施 抽检率100%

4.7防火门 卷帘门100%

5.建筑消防设施现场检测作业

5.1现场检测服务中，服务单位必须保证投标文件中注明的技术服务人员数量和服务人员的资质符合要求（要求无犯罪记录），同时每个工作日必须保证现场服务消防注册工程师人员在2人以上，必须证照合一，同时遵守市政府保卫部门的规定，不合格的一律清退。服务单位负责必须在当日补齐。

5.2现场检测服务中，必须遵守总包单位的管理，严格遵守保密规定，合同签订当日同时签订保密协议。

5.3检测发现问题需要复检，费用考虑在合同中，业主不支付其他费用，合同总价包括所有费用如交通，住宿，税务（包括劳务费税务），工作餐等等。

5.4检测中产生的消耗品包括在合同中，如测试消耗的打印纸，感温探测器等全部消耗品。

5.5在检测中发现的问题，服务方需要详细描述问题内容，并且提出详细维修清单供业主单位参考。

5.6代为办理消防验收，所需资料由业主提供。

6.检测服务内容

6.1火灾自动报警系统

（1）火灾报警控制器的主备电切换、主机自检状态、报警及联动回路的配置情况，广播功放、消防电话等设备运行情况。

（2）外围现场火灾探测器的设置及模拟火警测试。（重点是强电井道、楼梯间、电梯机房等无人场所和可燃物较多场所）

（3）声光、广播、电梯迫降、非消防电源切断等联动功能，以核对年度消防设施检测报告为主。（因此需要提供消防设施年度检测报告，且在报告上要有上述项目的检测结果。没有检测报告，或在检测报告上没有上述检测结果，需要重新补检。）

6.2应急照明及疏散指示

检查疏散指示标志及安全出口的点亮、充电、破损情况，并抽取一定数量进行蓄电池点亮功能测试。

6.3消防供水系统

（1）消防水池自动补水设施情况。

（2）消防水箱自动补水设施情况。

（3）消防水箱进出水管保温情况。

（4）稳压系统运行情况，包括：电接点压力表启停压力设置正常，气压罐设置压力正常，控制柜处于自动状态，稳压泵运转正常。

（5）消火栓泵及喷淋泵：双电源切换正常，启停正常，主备泵切换正常，远程启动正常，连锁启动正常。

（6）减压阀前后压力情况。（备注：这是目前维保、检测、日常检查的常见遗漏项，一旦出现故障，无法减压是小事，通常会出现通水不畅，甚至关闭的现象，导致无法及时向系统侧供水灭火。个人初步估计，目前运行项目中，消防系统60%以上的减压阀处于非正常状态）

6.4消火栓系统

（1）室外消火栓：压力检查、周围障碍物及遮挡情况检查。

（2）室内消火栓：设置部位检查（不得被拦入房间内），室内消火栓箱配件检查，外观检查，屋顶最不利点压力检查。

6.5喷淋系统

（1）报警阀：压力开关及水力警铃动作报警功能，上下两侧压力数值情况，

（2）水流指示器的报警及复位功能。

（3）末端试水装置的排水功能及压力情况。

（4）喷头的设置情况。

6.6防排烟系统

（1）消防风机房为专用风机房，不被挪作他用。、

（2）消防风机房进风井道及出风井道正常，未被堵塞。

（3）消防风管外观检查，没有破损漏风。

（4）送风口及排烟口外观检查，没有破损，没有阻挡。

（5）常闭的送风口及排烟口，远程开启及及就地开启功能正常，并能复位关闭。

6.6气体灭火系统

（1）系统运行正常，管道连接正常，保险销已全部拆除。

（2）灭火药剂瓶压力正常。

（3）气体灭火控制器运行情况检查。

（4）声光报警器、火灾探测器、压力讯号器、紧急起停按钮等附属设备检查。

6.7防火分隔

（1）防火卷帘的启停。

（2）卷帘门下方的障碍物检查。

（3）常关防火门的关闭情况。

（4）防火门的配件情况。（闭门器、顺位器）

6.8电气检测

（1）电气线路及开关的温升情况。

（2）强电井道的防火封堵情况。

（3）强电井道的可燃物堆放情况。

（4）后期增加及改造的电气线路敷设及连接情况。

（5）检查部位为：强电井道，电瓶车充电部位。

6.9消防日常管理。

（1）消控人员的基本技能考核。（主机显示火警的处理、控制器上远程启动水泵的操作、消防水泵房的位置、重要钥匙的保管等）。

（2）现场值班保安（义务消防队员）的技能考核。（消防水泵房的钥匙，消防水泵的启停，消防重要通道的开启及钥匙保管）。

（3）相关消防制度检查。

6.10城市消防远程监控系统（智慧消防设施）安装情况：是否安装，是否联网。

6.11消防登高场地及消防车道情况：查看消防登高场地是否设置明显标志；消防车道是否符合相应宽度等。

6.12其他需要检测内容（指法律法规和项目所在地消防管理部门要求的所有消防验收检测事项）。

第四章 采购项目商务要求

## 1.服务期限

合同签订起至本项目通过消防验收后为止。

合同签订后10日内，中标人应完成现场查勘并提供检测服务计划。现场具备检测条件（全部或部分）的7日内，中标人应进场检测，检测进度和结果反馈满足招标人的要求。如非招标人方面原因，中标人应在2020年9月底前协助招标人完成消防验收。

## 2.付款方式

出具《建筑消防设施检测报告》、通过消防验收后一周内一次性付清。

# 第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性投标文件及其答疑、补充、修改； 成交人的投标文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

## 浙江省政府采购合同指引

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据    浙江民政康复中心（浙江康复医院）异地扩建项目消防检测招标采购  的结果，签署本合同。

### 一、服务内容

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

### 三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 五、履约保证金

5.1乙方在合同签订之日起5天内向甲方指定的账户缴纳合同总价5%的履约保证金。履约保证金的交付方式：支票、汇票、本票或保函等非现金方式。

5.2履约保证金在服务期满，确认乙方无违约行为并经审计后一周内无息返还。

### 六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

7.1服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

7.2服务质量保证金            元。（履约保证金在成交供应商按合同约定验收合格后自行转为质保金）

### 八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1履行时间：

8.2履行方式：

8.3履行地点：

### 九、款项支付

9.1付款方式：买方取得项目消防验收通过手续后一次性付清。

### 十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十一、质量保证及后续服务

11.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

11.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

11.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

11.4在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

### 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

12.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

### 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同正本一式4份，具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：        法定代表人（或授权代表）：

地址：                           地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

签订地点：                       签订日期：

第六章 投标文件内容及格式

## 1供应商提交投标文件须知

1.1 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4评标小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1.5 供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

1.6 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2投标文件组成

投标文件由报价文件、商务文件、资信技术文件组成。

- 2.1报价文件

供应商的报价文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）、投标报价表

- 2.2商务文件

供应商的商务文件包括以下内容（均需加盖公章）。

1）、法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件；

- 2.3资信技术文件

供应商的资信技术文件为针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料等，具体包括以下内容。

1）企业法人营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）、税务登记证及组织机构代码证复印件；资质证书复印件（按照资格条件要求提供）；

2）供应商介绍及供应商业绩证明材料；

3）服务内容、服务方案（必须包括对检测期限的安排或承诺）；

4）拟派项目负责人及项目管理班子人员组成、业绩证明材料

5）供应商认为需要的其他技术文件或说明。

## 3投标文件编制格式及规范要求

将报价文件、商务文件和资信技术文件三份文件一起装订密封，并在封皮上注明：采购单位名称、项目名称、项目编号、所投标项、投标单位名称、详细地址、授权委托人姓名。投标文件均应胶装。

附件 投标文件封面

正本（副本）

浙江民政康复中心（浙江康复医院）

异地扩建项目消防检测服务

投标文件

采购项目：浙江民政康复中心（浙江康复医院）异地扩建项目消防检测服务

采购编号：ZJKFYY-ZXCG-2020002

采 购 人：浙江康复医院

供 应 商：

时    间：     年   月

附件：

评审主要参考内容：

| 序号 | 评标主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 商务报价 |
| 2 | 投标单位综合实力：在本行业知名度、管理能力、实力等情况。 |
| 3 | 针对本项目的具体工作内容、流程及安排方案的合理性、完整性、可行性 |
| 4 | 投标人提供的服务范围，服务内容满足采购需求程度 |
| 5 | 服务质量保证措施及承诺 |
| 6 | 项目负责人执业经验、专业能力等情况 |
| 7 | 拟投入本项目的其他顾问团队成员能力情况 |
| 8 | 其他优惠和承诺：投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等。 |
| 9 | 服务期间涉及用户涉密信息、资料的保密措施以及承诺 |
| 10 | 本地化优质服务 |
| 11 | 投标文件质量（编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实等） |