浙江康复医院（城东院区）

消防设备维护服务项目

院内询价

采购项目：浙江康复医院（城东院区）消防设备维护

服务项目

采购编号：ZK-CG-2022013

采 购 人：浙江康复医院

时    间：二〇二二年十二月

关于浙江康复医院（城东院区）消防设备维护服务项目

# 院内询价公告

一、项目基本情况

项目编号：ZK-CG-2022013

项目名称：浙江康复医院（城东院区）消防设备维护服务项目

采购方式：院内询价

预算金额（元）：30000.00

最高限价（元）：30000.00

采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江康复医院（城东院区）消防设备维护服务 | 1 | 项 | 3万元 | 为浙江康复医院城东院区提供消防设备维护服务，服务期限一年 |  |

合同履行期限：详见第三章 采购项目商务要求

本项目不接受联合体。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.特定资格要求：具备医院医用织物洗涤消毒资格。

三、获取采购文件

1.时间：采购公告发布之日起至询价响应文件提交截止时间前；

2.地点：浙江康复医院官网；

3.方式：供应商通过“浙江康复医院官网”在线获取，不提供纸制版采购文件。

4.售价：免费提供采购文件；

四、响应文件提交

截止时间：2022 年12月 22日14时00分

地    点：浙江康复医院城东院区（杭州市上城区观音塘路103号）行政楼四楼会议室，参与开标人员需提供24小时内核酸阴性证明。

五、开标

时间：2022 年12月 22日14时00分

六、公告期限

自本公告发布之日起3个日历天。

七、其他补充事宜

1.询价保证金：不需交纳询价保证金；

2.质疑和投诉：

2.1未按采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑，其询价响应文件将被拒绝；

2.2供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（在采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

采购人信息

名称：浙江康复医院

地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：0571-86439831

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0571-86439830

# 第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 采购人 | 名称：浙江康复医院 地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院 项目联系人（询问）：邵老师 项目联系方式（询问）：0571-86439830 |
| - 2 | 采购方式 | 院内询价 |
| - 3 | 分包或转包 | （1）本项目不得分包。 （2）本项目不得转包。 |
| - 4 | 供应商资格条件 | 见询价公告 |
| - 5 | 询价有效期 | 60天 |
| - 6 | 询价保证金 | 无 |
| - 7 | 履约保证金 | 无 |
| - 8 | 响应文件编制、装订及密封要求 | 供应商应按本询价文件规定的格式及要求编制、签署、盖章、装订、密封响应文件，并标注页码，提供目录。 在外包装封皮上注明：采购人名称、项目名称、采购编号、供应商名称，授权委托人签名。 |
| - 9 | 响应文件份数 | 1.纸质版：询价响应文件正本1份，副本2份 2.电子响应文件： 1 份，内容与纸质响应文件正本（已盖章签字）一致，PDF格式，U盘存储。不一致的，以纸质响应文件正本为准。（U盘随响应文件一并密封） |
| - 10 | 响应文件的接收 | 供应商递交响应文件时，如出现下列情况之一的，响应文件将被拒收： 1.未密封的响应文件； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件； 3.仅以非纸制文本形式的响应文件； 4.超过询价截止时间送达的响应文件。 |
| - 11 | 现场踏勘 | 不组织,如有需要，自行勘查。 |
| - 12 | 成交通知书 | 成交结果公告在竞争性询价公告的相同媒体发布，成交供应商在成交结果公告发布之后主动来我院领取成交通知书。 |
| - 13 | 答疑与澄清 | 供应商如对采购文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式一次性向代理机构提出，逾期不予受理。 |
| - 14 | 解释顺序 | 询价文件内容与供应商须知前附表不符之处，以供应商须知前附表为准，浙江康复医院拥有最终解释权。 |
| - 15 | 合同签订 | 必须在成交通知书发放之日起30日内签订完合同。 |

## 1 采购说明

#### 1.1采购法律依据

本次采购工作参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规组织和实施。

#### 1.2合格的供应商资格要求

详见询价公告

#### 1.3对供应商的限制及委托有关说明

供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

#### 1.4询价费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用（询价文件有其他相反规定除外）。

### 2 报价要求

2.1 询价报价：将人工费、机械费、原辅料费、管理费、包装、仓储、装卸、运输，税金，保修等通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及履约验收费用（如有）等均包含在总价之中。

2.2 供应商对所投标项的服务必须全部进行报价。

2.3供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

## 3 询价及定标

3.1评审办法

3.1.1 询价工作由采购人组建的采购小组负责。采购小组根据询价通知书规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商。

3.1.2 审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算的情况时采购无效，采购小组有权决定拒绝所有报价文件。

3.1.3 审查供应商是否具备合格的供应商资格：采购小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

3.1.4 审查报价文件是否实质性响应询价通知书的要求。

3.1.5 对于经审查确定为资格合格的供应商，采购小组将审查其报价文件是否对询价通知书的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

3.1.6 实质性响应的报价文件是指与询价通知书要求的条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价通知书要求的报价文件将被拒绝。采购小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3.2 评审标准

本项目采用最低评标价法评审。

采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序提出三名成交候选人。评标价相同的按技术指标优劣顺序排列。

如果采购小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，采购小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

### 3.3 定标办法

定标由采购人确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且价格排名第一的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

### 4 未成交解释

采购人及采购小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

### 5  成交公告

5.5.1定标后，由采购人在浙江康复医院官网公布成交结果。

5.5.2公告期限为1个工作日。

### 6   签订合同

6.1  成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

6.2  询价文件、成交供应商的响应文件及响应修改文件、评审询价过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

6.3  拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

6.4  供应商放弃成交的，须赔偿资料费、通讯费、人工费等不低于成交价金额2%。

# 第二章 采购需求

## 1、采购内容

1.1 浙江康复医院拟以院内询价方式进行城东院区消防设施维保服务采购。

1.2 服务内容及项目

| 项目名称 | 浙江康复医院(城东院区)消防设施维保服务 | 项目地址 |  | 杭州市江干区观音塘路103号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑高度 | 18米 | 建筑面积 |  | 5000平方米 |
| 建筑层数 | 1/7F | 建筑类别 |  | 多层 |
| 使用性质 | 医院场所 | 服务期限 |  | 一年 |
| 消防安全重点单位 | 否 | 归属公安消防部门 |  | 杭州市上城区消防大队 |
| 供应商须提供的服务内容： |  |  |  |  |
| 一、维护管理工作 | 维修：安排具备资格证书的人员进行消防设施的故障维修工作； |  |  |  |
|  | 保养：安排具备资格证书的人员按规范进行消防设施的月度、季度、年度保养工作； |  |  |  |
|  | 建档：提供维修、保养工作记录。 |  |  |  |
| 二、委托维护管理的具体项目 | ☑ 消防灭火系统 |  | ☑ 防烟系统 |  |
|  | ☑ 消防水源和供水设施 |  | ☑ 排烟系统 |  |
|  | ☑ 火灾自动报警及联动控制系统 |  | □ 应急照明和疏散指示标志 |  |
|  | ☑ 自动喷水灭火系统 |  | ☑ 应急广播和火灾警报装置 |  |
|  | ☑ 消火栓给水系统 |  | ☑ 消防专用电话 |  |
|  | ☑ 防火分隔设施 |  | ☑ 消防电梯 |  |
|  | ☑ 其它消防设施 |  |  |  |
| 说明： 上述项目由供应商进行维护管理，具体工作内容须按国标GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》的规定执行。 |  |  |  |  |

2、服务技术要求

2.1 火灾自动报警系统维护技术要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 测试控制器火警报警、故障报警、电源故障报警、火警优先功能；检查打印、记录、联动、复位、消音、隔离、释放等功能是否正常；在自动状态下、能否按预定程序发出联动命令 | 月度 |  |
| 2 | 火灾探测器 | 测试动作报警，动作灯亮灯；确认控制器能接收动作报警信号；探测器抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个探测器全年至少进行一次动作试验 | 月度 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 测试能正常动作报警，动作灯亮灯；控制器能接收动作报警信号；抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个按钮全年至少进行一次动作试验 | 月度 |  |
| 4 | 火灾显示盘、CRT图形显示器 | 测试能正确显示报警设备的名称和位置 | 月度 |  |
| 5 | 火灾警报装置 | 测试能正常报警，声音清脆响亮 | 月度 |  |
| 6 | 主备用电源 | 主备用电源正常工作，测试能自动转换，备用电源工作时间不少于8小时 | 月度 |  |
| 7 | 报警控制系统模拟联动试验 | 检查探测器、火灾报警控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能，试验探测器数量不应少于总数的25％，分别采用自动控制和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能 | 季度 |  |
| 8 | 消防设备电源 | 对消防设备电源进行1～3次主、备电源间的自动切换 | 季度 |  |
| 9 | 模拟联动试验 | 对火灾自动报警系统进行一次系统模拟联动试验，检测联动控制和显示功能 | 年度 |  |

2.2  消防栓系统维护技术要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 测试自动补水功能是否正常 | 月度 |
| 2 | 消防水箱 | 测试自动补水功能是否正常 | 月度 |
| 3 | 消防水泵及控制柜 | 测试手动、自动、消防中心远程控制启动和停止功能 | 月度 |
| 4 | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 | 测试能否按系统设定的压力自动启动停止 | 月度 |
| 5 | 消火栓出水压力 | 检查屋顶消火栓出水水质是否清澈，压力符合规范要求，（建筑高度超过100米充实水柱不少于13米，不超过100米不少于10米，低层建筑不少于7米） | 月度 |
| 6 | 室外消火栓 | 检测出水压力符合要求 | 月度 |
| 7 | 启泵按钮 | 检查能正常动作报警，动作灯亮灯；测试控制器能接收动作报警信号；抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个按钮全年至少进行一次动作试验 | 月度 |
| 8 | 消防卷盘 | 检查有否出水，压力是否符合要求 | 月度 |
| 9 | 消火栓出水 | 检查各消火栓的出水情况，水压状态是否正常 | 季度 |

2.3 自动水喷淋系统维护技术要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警阀组 | 检测排水功能是否正常、能驱动压力开关、水力警铃动作 | 月度 |
| 2 | 末端试水装置 | 检测出水压力大于0.05MPA，能联动水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃等设备；配水管道畅通，排水管道畅通，每个末端试水装置每月至少进行一次开启试验 | 月度 |
| 3 | 水流指示器 | 检测动作信号能及时反馈消防中心。每个水流指示器每月至少进行一次水流驱动试验 | 月度 |
| 4 | 压力开关 | 按设定的压力下限起动相应的喷淋水泵（先稳压泵，再喷淋泵），检测动作是否灵敏 | 月度 |
| 5 | 管网检查 | 检查自动喷水灭火系统的部分管网，通过末端试水装置进行放水试验，查看阀门的开启性能和密封性能，水流指示器、压力开关、延时器、水力警铃及喷淋泵的状态以及火灾报警控制器上显示的报警响应 | 季度 |
| 6 | 全部功能试验 | 自动喷水灭火系统进行一次试验，检测从供水管道至系统组件的全部功能 | 年度 |

3、服务频次其他要求

3.1 服务期内须至少进行月度测试12次，季度测试4次，年度保养1 次，同时须对服务期内所有消防设施的故障进行处理，故障处理应在2小时内到达现场，且服务期内不定次数。并在服务期内组织至少两次的消防培训。

3.2 测试期间如发现问题须及时处理，保证各消防系统运行正常，确保院区消防安全。

3.3每次检查、测试完毕，须出具检测报告。

3.4 供应商应严格按国家消防法律法规、技术标准开展消防设施维护保养工作，指定具有消防岗位证书的人员对该项目维护保养质量负责。

3.5 服务期间供应商须协助采购人做好与院区所辖消防主管部门的沟通、对接，确保院区消防设置符合消防主管部门的要求。

# 第三章  采购项目商务要求

## 报价

1.1 服务费用年度包干，一次性报价，合同执行期间费用不做调整。

1.2 报价内包含城东院区消防设施维修保养年度服务相关的所有费用，包括但不限于院区所有消防设施的检查、测试、保养、维护维修、相关报告的出具费用，以及上述所有服务的劳务支出、安全保险、劳保福利、住宿、材料、器械损耗、税收、管理费、社会保险等一切费用，服务期间不再支付其他费用。

## 2、服务期

## 服务期一年

3、付款方式

合同款项一次性支付。合同生效后，供应商提出付款申请，并提供符合要求的有效发票后，采购人按医院流程组织支付。

# 第四章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性询价文件及其答疑、补充、修改； 成交人的询价响应文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

建筑消防设施维保合同

甲    方:                浙江康复医院

乙    方:

项目名称:   浙江康复医院(城东院区)消防系统维保服务

项目地点:            浙江康复医院(城东院区)

合同编号:

签订日期:

甲方：          浙江康复医院         （以下简称“甲方”）

乙方：                               （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国消防法》和省、市公安消防部门的有关规定，为确保消防系统的正常运行，甲方委托乙方负责浙江康复医院(城东院区)（5000平方米）消防系统维护保养工作 。甲乙双方经充分协商，达成如下维护保养合同条款：

一、维护保养工作内容

甲、乙双方按“附件一”约定的工作内容和项目，对浙江康复医院消防设施进行维护管理工作，保障消防设施正常运行，确保院区消防安全。

二、维护保养期限

消防设施维护保养服务期壹年，自       年    月     日至      年    月     日。

三、双方权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）按照本合同约定的维护管理工作范围，对乙方的服务标准和质量进行监督；

（2）向乙方提供消防设施竣工图等资料；

（3）对乙方的维护保养工作进行必要的配合；

（4）发现问题及故障及时通知乙方，维护期间消防改造、再装修等应及时通知乙方；

（5）按规范完成“附件一”约定中由甲方自行承担的消防设施维护管理工作，

以及合同约定的不由乙方承担的相关工作；

- 设施、设备损坏报废更换，经甲方签字确认后，由甲方承担设备及更换费用。若不及时签字确认更换，造成的责任及损失由甲方自负；

（7）对设备故障需要更换零配件的,经甲方确认后，按合同约定进行结算与维修；

（8）对非乙方人为或不可抗力造成的消防设备检查、维修及更换由甲方签字确认后，乙方方可进行维修、更换，费用由甲方承担；

（9）按合同约定按时支付乙方维护保养工作费用。

2、乙方的权利和义务

（1）依据本合同及其他约定向甲方收取维护管理服务费及其它应由甲方支付的

费用；

（2）严格按国家消防法律法规、技术标准开展消防设施维护保养工作，指定具

有消防岗位证书的人员对该项目维护保养质量负责；

（3）乙方维护保养工作人员持证上岗，遵守甲方各项规章制度，按规范要求对消防设施实施月检、季检、年检工作，并做好维护保养记录表；

（4）消防设施维护保养记录表经双方签字后及时交由甲方归档；

（5）乙方在维护保养期间认识财产安全由乙方负责；

（6）甲方消防改造、二次装修等，甲方及时通知乙方，乙方积极配合；

（7）乙方配合甲方进行消防检查；

（8）系统故障处理：乙方接到甲方通知后_1-2小时到达现场，采取必要措施

使系统恢复正常；

（9）对设施故障损坏等及时通知甲方确认，并按合同约定进行维修更换。

四、维保服务费用及支付方式

1、本项目维护保养费每年为：大写_贰万捌仟元整_（￥28000.00）。

2、维护管理费的支付方式：合同签订之日起7个工作日内，支付人民币贰万捌仟元整（￥28000.00）； 。

五、违约责任

1、任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，由

违约方承担赔偿。

2、乙方不按合同要求进行维护保养工作，已构成违约，甲方有权终止合同，

并有权要求乙方承担违约责任。

六、合同的变更、中止与解除

1、在本合同的有效期限内，除非本合同另有约定或经甲乙双方书面同意，任

何一方无正当理由不得单方解除本合同，任何一方违反规定解除合同而使另一方

遭受损失的，应赔偿对方相应经济损失。

2、合同履行过程中，出现下列情形之一，致使合同无法正常履行，变更方将

该事实书面通知对方的，可以单方解除合同，且不承担任何违约责任：

（1）合同一方解散、依法被吊销营业执照、责令关闭、宣告破产或被撤销；

（2）甲方丧失、放弃对本合同项目所在物业的物业管理权；

（3）因不可抗力（具体包括地震、自然灾害、战争、传染性疾病的蔓延等不

能预见、不能避免并不能克服的客观情况）致使本合同无法继续履行的；

（4）其它法律、法规所规定的其他情形。

3、除前述约定情形外，任何一方欲变更、解除本合同，应提前一个月书面通

知对方，并阐明理由，经对方书面同意后，方可对本合同及其附件进行变更、解除。

4、因一方违约使合同不能履行，另一方可提前三十天通知违约方终止或解除本合同，违约责任由违约方承担。

七、争议解决

凡是因为执行合同或因与合同有关事项所发生的争议，双方应协商解决。协商不能解决时，应提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。

八、合同附件

附件一：消防设施维护管理工作内容

附件二：消防设施维修保养工作方案

附件三：浙江康复医院(城东院区)消防维保工作考核表

九、附则

1、本合同经双方签字盖章后即时正式生效。

2、本合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效

力。

3、本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同

等法律效力。

4、合同期满后，双方应在合同履行期结束前的一个月内就续约事宜进行协商。若双方决定续约，则应订立新合同书；若双方无意继续合作，则本合同期满后即

行终止。

5、本合同一式 陆 份。甲方执 肆 份、乙方执 贰 份，均具同等法律效力。

（以下无合同正文）

甲方名称：                       乙方名称：

法定代表人：                     法定代表人：

经办人：                         经办人：

电话：                           电话：

签订日期：                       签订日期：

附件一：

消防设施维修保养服务内容及项目

| 项目名称 | 浙江康复医院(城东院区)消防系统维保服务 | 项目地址 |  | 杭州市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑高度 | 18米 | 建筑面积 |  | 5000平方米 |
| 建筑层数 | -1/6F | 建筑类别 |  | 多层 |
| 使用性质 | 医院场所 | 服务期限 |  |  |
| 消防安全重点单位 | 否 | 归属公安消防部门 |  | 杭州市江干区消防大队 |
| 维护管理 工作分工 | 值班：由甲方安排符合规定的人员24小时值班； |  |  |  |
|  | 巡查：由甲方安排符合规定的人员定时进行巡查工作； |  |  |  |
|  | 检测：由甲方委托具备相应资质的第三方，进行消防设施的检测； |  |  |  |
|  | 维修：由乙方安排具备资格证书的人员进行故障维修工作； |  |  |  |
|  | 保养：由乙方安排具备资格证书的人员按规范进行各系统的月度、季度、年度保养工作； |  |  |  |
|  | 建档：乙方提供维修、保养工作记录，甲方负责全套消防管理档案的制定、汇总、保存工作。 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 委托维护管理的项目 | ☑ 消防供配电设施 |  | ☑ 消防炮灭火系统 |  |
|  | ☑ 消防水源和供水设施 |  | ☑ 防烟系统 |  |
|  | ☑ 火灾自动报警及联动控制系统 |  | ☑ 排烟系统 |  |
|  | ☑ 自动喷水灭火系统 |  | ☑ 应急照明和疏散指示标志 |  |
|  | ☑ 消火栓给水系统 |  | ☑ 应急广播和火灾警报装置 |  |
|  | □ 水喷雾灭火系统 |  | ☑ 消防专用电话 |  |
|  | ☑ 气体灭火系统 |  | ☑ 防火分隔设施 |  |
|  | □ 泡沫灭火系统 |  | ☑ 消防电梯 |  |
|  | □ 干粉灭火系统 |  | □ 灭火器配置 |  |
|  | □ 细水雾灭火系统 |  | □ 其它消防设施 |  |
| 说明： 上述项目勾选的，由乙方进行维护管理，具体工作内容按国标GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》的规定执行，（合同条款另有约定的项目除外）。 |  |  |  |  |
| 甲方签字（盖章）： |  | 乙方签字（盖章）： |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |  |  |

附件二:

消防设施维修保养工作方案

一、消防设施维修保养工作准备

1. 消防系统维保分布图.详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方消防设备，消防水源的现状。

- 汇同甲方制定维保工作计划。

- 消防设施检测仪器及维保工具到位。

- 维保工作人员到位。

- 二、维护内容及周期

表1  火灾自动报警系统维护技术要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器 | 测试控制器火警报警、故障报警、电源故障报警、火警优先功能；检查打印、记录、联动、复位、消音、隔离、释放等功能是否正常；在自动状态下、能否按预定程序发出联动命令 | 月度 |  |
| 2 | 火灾探测器 | 测试动作报警，动作灯亮灯；确认控制器能接收动作报警信号；探测器抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个探测器全年至少进行一次动作试验 | 月度 |  |
| 3 | 手动报警按钮 | 测试能正常动作报警，动作灯亮灯；控制器能接收动作报警信号；抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个按钮全年至少进行一次动作试验 | 月度 |  |
| 4 | 火灾显示盘、CRT图形显示器 | 测试能正确显示报警设备的名称和位置 | 月度 |  |
| 5 | 火灾警报装置 | 测试能正常报警，声音清脆响亮 | 月度 |  |
| 6 | 主备用电源 | 主备用电源正常工作，测试能自动转换，备用电源工作时间不少于8小时 | 月度 |  |
| 7 | 报警控制系统模拟联动试验 | 检查探测器、火灾报警控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能，试验探测器数量不应少于总数的25％，分别采用自动控制和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能 | 季度 |  |
| 8 | 消防设备电源 | 对消防设备电源进行1～3次主、备电源间的自动切换 | 季度 |  |
| 9 | 模拟联动试验 | 对火灾自动报警系统进行一次系统模拟联动试验，检测联动控制和显示功能 | 年度 |  |

表2  消防栓系统维护技术要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 测试自动补水功能是否正常 | 月度 |
| 2 | 消防水箱 | 测试自动补水功能是否正常 | 月度 |
| 3 | 消防水泵及控制柜 | 测试手动、自动、消防中心远程控制启动和停止功能 | 月度 |
| 4 | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 | 测试能否按系统设定的压力自动启动停止 | 月度 |
| 5 | 消火栓出水压力 | 检查屋顶消火栓出水水质是否清澈，压力符合规范要求，（建筑高度超过100米充实水柱不少于13米，不超过100米不少于10米，低层建筑不少于7米） | 月度 |
| 6 | 室外消火栓 | 检测出水压力符合要求 | 月度 |
| 7 | 启泵按钮 | 检查能正常动作报警，动作灯亮灯；测试控制器能接收动作报警信号；抽检数量不少于实际安装数量的10%。每个按钮全年至少进行一次动作试验 | 月度 |
| 8 | 消防卷盘 | 检查有否出水，压力是否符合要求 | 月度 |
| 9 | 消火栓出水 | 检查各消火栓的出水情况，水压状态是否正常 | 季度 |

表3 自动水喷淋系统维护技术要求

| 序号 | 维护项目 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警阀组 | 检测排水功能是否正常、能驱动压力开关、水力警铃动作 | 月度 |
| 2 | 末端试水装置 | 检测出水压力大于0.05MPA，能联动水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃等设备；配水管道畅通，排水管道畅通，每个末端试水装置每月至少进行一次开启试验 | 月度 |
| 3 | 水流指示器 | 检测动作信号能及时反馈消防中心。每个水流指示器每月至少进行一次水流驱动试验 | 月度 |
| 4 | 压力开关 | 按设定的压力下限起动相应的喷淋水泵（先稳压泵，再喷淋泵），检测动作是否灵敏 | 月度 |
| 5 | 管网检查 | 检查自动喷水灭火系统的部分管网，通过末端试水装置进行放水试验，查看阀门的开启性能和密封性能，水流指示器、压力开关、延时器、水力警铃及喷淋泵的状态以及火灾报警控制器上显示的报警响应 | 季度 |
| 6 | 全部功能试验 | 自动喷水灭火系统进行一次试验，检测从供水管道至系统组件的全部功能 | 年度 |

四、施工安全措施

1. 月、季、年检进行之前，乙方需提前与甲方沟通确定具体时间后，向甲方出具书面检测通知。

2. 维护人员检查设备时，须提前通知甲方工作人员，获取同意后方可实施。

- 3. 在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。

五、施工组织

1. 月度测试12次，在每月下旬进行，具体时间与甲方商定。

2. 季度测试4次，在每季度末进行，具体时间与甲方商定。

3. 年度保养1 次，出具年度检测报告，结合消防主管部门要求及院区时间，对甲方消防工作提出合理建议。

4、对应急故障的处理不限次数。

5. 上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行。

6. 每次检查完毕，须出具检查报告。检查报告由甲乙双方签字确认。报告一式二份，双方各执一份。

- 7、 服务期内至少为医院提供两次消防培训，并提供至少20只烟感的免费更换。

附件三：

浙江康复医院(城东院区)消防维保考核表

年  月  日

| 考核指标 | 细项 | 单位 | 权重 | 计分办法 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障应答 | 值班电话设置 | 分 | 2 | 维修人员应设立7×24小时的值班响应电话，维修人员应对电话接障情况进行记录。至少3台以上，每少一台扣一分，一部没有全扣。 |  |  |
|  | 应答及时率 | 分 | 3 | 维修人员应保证服务时间内，95%以上的应答时间小于30秒。每超过规定时限1分钟扣1分，扣光为止。 |  |  |
| 故障修复 | 远程指导 | 分 | 5 | 应保证在30分钟内给出修复方案。还应填写《故障处理报告》并交甲方主管部门存档，同时加入维修人员的用户故障经验库。 |  |  |
|  | 修复及时率 | 分 | 10 | 重大故障2小时内到达现场,4小时内修复；非重大故障修复历时应不超过48小时（特殊情况酌情）。重大故障指可能影响到主设备正常运行的故障，一般由甲方负责认定。故障处理完成后，维护人员必须如实填写故障原因。每超过规定时限1小时扣5分，扣光为止。 |  |  |
|  | 修复质量 | 分 | 10 | 一年内不应出现同一故障现象，每出现一次扣一分，出现5次全扣 |  |  |
| 巡检 | 频次 | 分 | 5 | 维修人员应按合同要求次数进行巡检，频次未达到要求全扣。 |  |  |
|  | 范围 | 分 | 5 | 维修人员应按合同要求范围进行巡检，巡检不彻底扣3分，发现未巡查扣5分。 |  |  |
|  | 巡检质量 | 分 | 25 | 非操作原因消防设施故障的，每台每次扣1分；引起主设备宕机或重启的，每次扣10分。 |  |  |
| 设备质量 | 设备可用率 | 分 | 10 | 每季度平均设备可用率应为100%。设备可用率=每季度结束时维护范围内可正常使用设备数/总设备数。达到目标值不扣分，每低于于0.1个百分点扣1分 |  |  |
| 文档资料 | 作业计划 | 分 | 5 | 按照拟订计划保质保量及时完成，每项作业内容未能保质保量完成扣3分 |  |  |
|  | 文档资料的管理 | 分 | 5 | 按时提供维护、巡检测、维修和故障等报告，及时进行更新，确保各类文档资料制作的规范整齐。未能及时完成各类文档和真实反映巡检和设备情况视情节扣1—5分/次。 |  |  |
| 用户满意度 | 用户满意度 | 分 | 5 | 根据双方认可的服务满意度调查表，由甲方进行填写，维修人员确认。 |  |  |
| 人员素质 | 人员素质 | 分 | 5 | 所有人员应有相应的上岗资质从业证书，没有、过期或不全全扣。 |  |  |
| 备品备件 | 备品备件 | 分 | 5 | 维修人员应在甲方当地储存足够数量的备品备件，因备件提供不及时影响故障抢修全扣。 |  |  |
| 加分项 | 合理化建议 | 分 | 5 | 对代维工作合理化建议及有价值维护方法，一经采纳视具体情况，加1-3分。 |  |  |
|  | 运行保障 | 分 | 5 | 在代维工作中对设备和网络正常运行有重大立功表现，加分3-8分。 |  |  |
| 扣分项 | 设备网络重大安全事故 | 分 | 5 | 由于故意或者过错造成消防设施运行中断或设备损坏的，代维公司按实进行赔偿并扣分。 |  |  |
|  | 其他安全事故 | 分 | 5 | 人员、车辆等其他安全责任事故。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 询价响应文件内容及格式

## 1供应商提交报价文件须知

1.1 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或采购小组查找不到有效文件是供应商的风险。

1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

1.3 本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4采购小组将根据供应商提交的资料按医院的实际需求判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

1.5 供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

1.6 全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 2报价文件组成及格式

报价文件组成及格式见附件。

附件一 报价文件封面

正本（副本）

浙江康复医院（城东院区）

消防设备维护服务项目

报价文件

采购项目：浙江康复医院（城东院区）消防设备维护服务项目

采购编号：ZK-CG-2022013

采 购 人：浙江康复医院

时    间：二〇二二年十二月

- 附件二 询价函

询价函

浙江康复医院：

（供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的询价日期起遵守本投标书中的承诺且在询价有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZK-CG-2022013  的  浙江康复医院（城东院区）消防设备维护服务项目 的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的报价参与本项目的询价。

3、编制和提交采购文件规定的全部询价响应文件一正二副。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

7、本投标自询价之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

法人代表签字或盖章：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：       年      月      日

注：未按照本询价函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

附件三  报价一览表

报价一览表

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 服务项目 | 服务费 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江康复医院（城东院区）消防设备维护服务项目 |  | 一年 |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、报价包括劳务支出、安全保险、劳保福利、住宿、材料、机器损耗、税收、管理费、社会保险等一切费用。

★4、结算费用包干，服务期内单价不作调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

### 附件四  法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书

浙江康复医院：

同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书

浙江康复医院：

我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号		                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的浙江康复医院城东院区洗涤服务项目（采购编号：ZK-CG-2022014）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

电话：

日期：

授权委托人身份证复印件：

授权委托人身份证正反面复印件：

### 附件五

1、公司营业执照

2、相关资格、资质证书

3、医院消防维保服务的相关业绩等其他证明文件